珠海市卫生学校2024年计算机实训室防静电地板采购项目

内容和要求

本单位临床实训楼4楼和5楼（有电梯）现有8个计算机实训室，其防静电地板需要批量更换。面积情况参考如下，实际情况以现场勘察使用激光测距仪测量为准（有必要可现场勘探，也可以直接参考下表）。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机房号 | 建筑面积（平方米） | 机房号 | 建筑面积（平方米） |
| 1号机房401 | 110 | 5号机房406 | 110 |
| 2号机房402 | 110 | 6号机房407 | 110 |
| 3号机房404 | 96 | 7号机房501 | 105 |
| 4号机房405 | 96 | 8号机房502 | 135 |
| 建筑面积总计约 | 872 | 使用面积总计约 | 808 |
| 需更换地板面积总计约 | 672 |  |  |

一、货物技术服务要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 产品参考图片 |
| 1 | 防静电地板（含配套龙骨支架和综合费用） | 1.规格：600\*600\*35 （单位：mm） 贴面：PVC1.0mm 防火能力：B1级 吸水率：＜0.5% 电阻值：耗散型1010-1012ohm 均布载荷：500kg/m2 集中载荷：150kg  2.含原有防静电地板和龙骨支架拆除，安装铺设新龙骨支架、防静电地板和技术调平 | 块 | 约1864 | 43a7d933c895d143eae04c7d74f082025baf07dd |

二、到货和安装要求：

1.合同签订后10个工作日确认到货，安装前 3 个工作日内到单位指定地点存放并双方确认，确认后所有货物安装周期不超过1个月。

2.本项目安装日期由双方协商后确定。

3.如因大雨、台风天等气候或非乙方原因等其它不可抗拒因素和甲方认可的其它情况造成安装延误，经甲方批准后顺延日期。

4.乙方自身原因未能按时进场的，不影响甲方关于本项目安装日期起算的规定。

三、验收要求

1.验收方式：

现场测量水平和尺寸是否达标，查看防静电地板接地情况，乙方提供防静电地板相应文档资料（防静电性能检测报告和出厂合格证书）。

2.验收标准：

（1）外观质量：防静电地板的表面应平整，无裂缝、破损、划痕、气泡等缺陷。

（2）尺寸精度：防静电地板的长度、宽度、厚度应符合GB/T 36340-2018《防静电活动地板通用规范》。

（3）防静电性能：防静电地板的电阻率应符合国家标准（GB501742008电子信息系统机房设计规范）要求。

四、报价要求：

安装总报价是乙方在认真测察现场并充分了解的基础上核算出。乙方承诺不会因下列问题停止工作或追加费用或影响安装日期，任何由于下列问题没有及时提出和解决而造成的甲方安装费用和时间损失由乙方承担：

（1）现场有不符合安装规范或有任何不合理或不确切之处。

（2）因计算失误而导致的安装量变更（包括运输废料清理）。

（3）计算机实训室通道龙骨原则上全换，确可保留的可与甲方核实。

（4）本项目投标报价为全费用综合单价，报价应包括文件所确定的招标范围相应货物的细化设计、制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、旧地板拆除、运输、装卸至现场、仓储、安装施工、技术指导培训、免费质保期服务、各项税款、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，乙方不得要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同投标、实施期间不因市场变化因素而变动。

（5）安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

五、付款要求：

本项目按分期结算：

第一期：合同签订之后，且甲方收到乙方开具的等额正式发票后 15 个工作日内支付总金额 30% 。

第二期：货到交货地点、验收合格，且甲方收到乙方开具的等额正式发票后 15 个工作日内支付总金额 30% 。

第三期：总金额余款 40% 在货物安装验收合格后，且货物不存在质量问题或乙方已及时解决的，甲方在收到乙方提供的等额正式发票后 15 个工作日内支付。

六、违约要求：

1.如乙方未能按照约定日期内安装完毕，则需按每日总金额的千分之三向甲方支付违约金。

2.若因乙方原因导致甲方需额外支出维修费或者安装费等，此部分费用应由乙方承担并支付给甲方。

七、售后服务要求：

1. 保修期限：乙方承诺本合同项下货物的免费保修期为 2 年，保修期限自货物通过甲方组织的验收之日起算。在保修期内，如货物非因甲方原因而出现的质量问题由乙方负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用，如新地板下旧龙骨损坏可进行更换。乙方不能修复、调换或不能退货的，应退回相应货款，并承担相应的违约责任。

2.保修方式：甲方报修后，乙方在工作日 24 小时内给予响应，工作日隔天到达现场保修。 3个工作日内（含上述）对出现质量问题的货物进行免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏。如上门 24 小时内未能解决故障问题，在 2 个工作日内提供备用产品，如需寄出/寄回货物由乙方承担物流费用。如 10 个工作日内最终未能解决问题，则扣除余款，每个货物每天按合同总金额的百分之一扣除，余款扣完为止。其他条款以采购文件承诺的为准。

3.免费保修期届满后，如甲方需要乙方继续提供维护服务，由甲乙双方另行协商。